|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ГАУ КО «ЦПЭиЦС») |
| --- | --- |

| № | 3 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 7 | 3 | - | 1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### УТВЕРЖДАЮ

Директор

___________ Татьяна Владимировна Зыкова

« 07 »        сентября       2018 г.

# ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проектная документация и

результаты инженерных изысканий

Газопровод высокого давления с установкой ШРП

к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево

Гурьевского района

Корректировка

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

  - Сведения об организации по проведению государственной экспертизы:

- Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» (ГАУ КО «ЦПЭиЦС»)

ИНН 3906167621

КПП 390601001

ОГРН 1073906001300

адрес (место нахождения) юридического лица: 236006, г. Калининград, Московский пр., д. 95

тел: +7 (4012) 307-300, 307-307

адрес электронной почты: E-mail: contact@cpe39.ru.

  - Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:

- Заявитель, застройщик: администрация Гурьевского городского округа.

ИНН 3917000800

КПП 391701001

ОГРН 1023902299442

адрес (место нахождения) юридического лица: 238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Лесная, д. 3-а.

адрес электронной почты: adm_gur@gov39.ru;

- Технический заказчик: Государственное казенное учреждение Калинин-градской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (ГКУ КО «РУЗКС»).

ИНН 3906219005

КПП 390601001

ОГРН 1103925015787

адрес (место нахождения) юридического лица: 236006, Калининградская область, г. Калининград, Московский пр-т, д. 95

адрес электронной почты: kokp_oks@baltnet.ru.

  - Основания для проведения экспертизы:

- заявление о проведении повторной государственной экспертизы от 07.06.2018 № 496-з;

- контракт № 38/274 на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26.06.2018.

  - Сведения о заключении государственной экологической экспертизы.

Экологическая экспертиза не требуется.

  - Сведения о составе документов, представленных для проведения государственной экспертизы:

- техническое задание от 04.09.2017 на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района»;

- дополнение № 1 от 22.08.2018 к техническому заданию от 04.09.2017 на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района»;

- справка главного инженера проекта о внесенных изменениях в проектную документацию по объекту капитального строительства;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.05.2018 № 3, выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» 
(СРО-И-033-16032012) члену саморегулируемой организации 
ООО «ВитаСтройПроект» (регистрационный номер 290713/549, дата регистрации в реестре членов СРО 29.07.2013);

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.09.2016 № И.005.39.1553.09.2016, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий» некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Объединение инженеров изыскателей» (СРО-И-005-26102009);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования» (ООО «ЦКП»), выданная Ассоциацией «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (Ассоциация СРО «ОсноваПроект») (СРО-П-176-19102012) от 25.05.2018 № ВРОП-3918501630/09;

- положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 25.04.2012 № 39-1-5-0132-12 по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района»;

- технические условия филиала ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога от 19.11.2015 № 966/КЛНГ/НГ на проектирование пересечения газопроводом высокого давления (Р менее 0,5 МПа) железной дороги на перегонах Голубево – Ладушкин (км 1296+280 м) и Дзержинская Новая – Владимиров 
(км 7+050 м);

- изменения от 16.02.2016 № 94/ КЛНГ/НГ к техническим условиям филиала ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога от 19.11.2015
№ 966/КЛНГ/НГ;

- технические условия ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» от 26.06.2015 № 6-3592-2 по пересечению проектируемого газопровода высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района с нефтепроводом ООО «ЛУКОЙЛ – КМН»;

- письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» от 25.07.2018 № 6/4001-2 
«О продлении ТУ»;

- письмо АО «Янтарьэнерго» от 08.06.2017 № ЯЭ/60/1520 по вопросу согласования установки анкерно-угловой опоры ВЛ 110 кВ;

- технические условия ООО «Связьинформ» от 18.10.2011;

- письмо ООО «Связьинформ» от 05.10.2017 № 0510-01 о продлении технических условий от 18.10.2011;

- письмо ПАО «Ростелеком» от 29.02.2016 № 0203/05/759-16 «О рассмотрении рабочей документации»;

- технические условия министерства сельского хозяйства от 04.05.2011
№ МСХ-1645;

- дополнения и изменения от 15.03.2016 № МСХ-1230 к ранее выданным техническим условиям министерства сельского хозяйства от 04.05.2011 
№ МСХ-1645;

- письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 31.01.2018 № ОКН-227 по вопросу предоставления информации о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия;

- технические условия ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» от 08.02.2018 № 392;

- письмо ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» от 17.07.2018 № 3210 о согласовании проектной документации;

- письмо администрации Гурьевского городского округа от 23.08.2018
№ 06/382 об изменении трассы газопровода;

- письмо администрации Гурьевского городского округа от 03.09.2018
№ 06/391 о способе выполнения переходов дорог и канав;

- инженерные изыскания в составе:

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| б/н | 2016-ИГИ | Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания по созданию топографических планов масштаба 1:500 с сечение рельефа горизонталями через 0,5 метра | ООО «ВитаСтройПроект». 2016 год |
| б/н | Арх. № 0679 | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации | ООО «Центр инженерных изысканий». 2017 год |
| б/н | Арх. № 306/17-ИЭИ | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации |  |

- проектная документация в составе:

| № тома | Обозначение (шифр) | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 32-2011-00-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | ООО «Центр комплексного проекти-рования» |
| Том 2 | 32-2011-00-ППО | Раздел 2. Проект полосы отвода |  |
| Том 3 | 32-2011-00-ТКР | Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  |

| Том 5 | 32-2011-00-ПОС | Раздел 5. Проект организации строительства | ООО «Центр комплексного проекти-рования» |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 7 | 32-2011-00-ООС | Мероприятия по охране окружающей среды |  |

- СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация.

Линейный объект – межпоселковый газопровод высокого давления с установкой ШРП для газоснабжения поселков Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района.

    - Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение:

- наименование объекта: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района»;

- почтовый (строительный) адрес: Калининградская область, Гурьевский район, поселки Яблоневка, Цветково, Голубево.

    - Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.

Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения поселков Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района.

Код ОК 013-2014 – 220.42.21.12.120 – трубопровод местный для газа (газопровод).

    - Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства:

Технико-экономические показатели объекта:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Линейная протяженность трассы газопровода высокого давления | км | 18,68432 |
| Количество проектируемых ШРП | шт. | 4 |

  - Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация.

Объект капитального строительства не относится к сложному.

  - Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

С использованием средств федерального, регионального и местного бюджетов.

  - Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства:

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Климатический район/климатический подрайон (СП 131.13330.2012) | II/II Б |
| Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (СП 131.13330.2012)) | Минус 19 ºС |
| Ветровой район/нормативное ветровое давление (СП 20.13330.2011) | II/0,30 кПа |
| Снеговой район/вес снегового покрова на 1 м2 (СП 20.13330.2011) | II/1,20 кПа |
| Интенсивность сейсмических воздействий (фоновая сейсмичность) (карта ОСР-2015-А СП 14.13330.2014) | 6 баллов |
| Подтопление территории (прил. И СП 11-1-5-97 ч. II) | Подтопленные (сезонно ежегодно) территории |
| Категория опасности природных процессов (прил. Б СНиП 22-01-95) | Умеренно опасные |
| Категория инженерно-геологических условий (прил. А СП 47.13330.2012) | I (простые) |

  - Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

Нет данных.

  - Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию:

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования» (ООО «ЦКП»)

ИНН 3918501630

КПП 391801001

ОГРН 1103925011453

адрес (место нахождения) юридического лица: 236029, Калининградская область, г. Калининград, пер. Ганзейский, д. 6, пом. IX

адрес электронной почты: ckp@center39.ru.

  - Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Не применялись.

  - Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации:

- техническое задание от 04.09.2017 на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района»;

- дополнение № 1 от 22.08.2018 к техническому заданию от 04.07.2017 на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района».

  - Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объекта местного значения «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района» в границах муниципального образования «Гурьевский городской округ» Калининградской области», утвержденный постановление Правительства Калининградской области от 12.02.2018 № 74.

  - Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- технические условия ОАО «Калининградгазификация» от 21.11.2013
№ 729-С на проектирование и строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей к поселкам Голубево, Цветково, Яблоневка Гурьевского района;

- изменения от 10.10.2017 № 215-С/изм. к техническим условиям 
ОАО «Калининградгазификация» от 21.11.2013 № 729-С.

- СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

  - Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий:

- отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий подготовлена в январе 2016 году;

- отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий подготовлена в июле в 2017 году;

- отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий подготовлена в 2017 году.

  - Сведения о видах инженерных изысканий.

В связи с корректировкой проектной документации были выполнены вновь 
и представлены на рассмотрение результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

  - Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий.

Участок изысканий расположен в муниципальном образовании «Гурьевский городской округ» Калининградской области.

  - Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий.

Технический заказчик, обеспечивший проведение инженерных изысканий, и технический заказчик, обеспечивший подготовку проектной документации, одно и тоже лицо.

  - Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий:

- Исполнитель работ по инженерно-геодезическим изысканиям

Общество с ограниченной ответственностью «ВитаСтройПроект» 
(ООО «ВитаСтройПроект»)

ИНН 3906277367

КПП 390601001

ОГРН 1123926065405

адрес (место нахождения) юридического лица: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр., д. 119, кв. 10

адрес электронной почты: info@vitastroy.biz

- Исполнитель работ по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий» (ООО «ЦИИ»)

ИНН 3918502948

КПП 390601001

ОГРН 1113926043120

Адрес (место нахождения) юридического лица: 236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 2А, корп. 4, кв. 55

адрес электронной почты: cii@center39.ru.

  - Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий:

Инженерно-геодезические изыскания

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района», утвержденное администрацией МО «Гурьевский городской округ» в 2016 году.

Инженерно-геологические изыскания

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО «Центр комплексного проектирования» 2017 год.

Инженерно-экологические изыскания

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий 2017 год.

  - Сведения о программе инженерных изысканий:

Инженерно-геодезические изыскания

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района», выданная ООО «ВитаСтроПроект» в 2016 году.

Инженерно-геологические изыскания

Программа производства инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района», выданная ООО «ЦИИ».

Инженерно-экологические изыскания.

Программа на производство инженерно-экологических изысканий, 2017 год.

- ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

  - Описание результатов инженерных изысканий

    - Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы):

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| б/н | 2016-ИГИ | Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания по созданию топографических планов масштаба 1:500 с сечение рельефа горизонталями через 0,5 метра | ООО «ВитаСтройПроект». 2016 год |
| б/н | Арх. № 0679 | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации | ООО «Центр инженерных изысканий». 2017 год |
| б/н | Арх. № 306/17-ИЭИ | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации |  |

    - Сведения о методах выполнения инженерных изысканий:

Инженерно-геодезические изыскания

Участок изысканий представляет собой полосу местности вдоль трассы проектируемого газопровода. Участок характеризуется наличием построек, инженерных коммуникаций и растительности. Абсолютные отметки высот на участке в пределах 2-26 м. Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и техногенных процессов.

Полевые инженерно-геодезические изыскания выполнены в декабре 2015 года и в январе 2016 года в системе координат МСК-39, в Балтийской системе высот. Съемка выполнена электронным тахеометром Trimble TS662 (заводской номер А840661). Площадь съемки составила 149 га. В результате выполненного комплекса инженерно-геодезических изысканий составлен инженерно-топографический план участка изысканий в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.

Инженерно-геологические изыскания

Полевые работы выполнены в июле 2017 года. Пробурены 59 скважин 
(скв. №№ 1-58, 1а) глубиной по 3,0 м. В шести точках выполнены испытания грунтов методом статического зондирования. Лабораторные работы выполнены лабораторией ООО «Центр инженерных изысканий».

Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 2,7 до 24,5 м в Балтийской системе высот. В пределах глубины исследований выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

- ИГЭ-1. Суглинок тугопластичный с прослоями мягкопластичного, с включением гравия и гальки до 10 %, зеленовато-коричневый, коричневый. Характеристики: плотность ρн = 1,98 г/см3; коэффициент пористости e = 0,610; число пластичности IP = 0,098; показатель текучести IL = 0,387; угол внутреннего трения φн = 220; сцепление сн = 29 кПа; модуль деформации E = 20 МПа;

- ИГЭ-1а. Насыпной грунт – песок, почва, строительный мусор;

- ИГЭ-2. Песок пылеватый средней плотности серый влажный. Харак-теристики: коэффициент пористости e = 0,70; угол внутреннего трения φн = 300; сцепление сн = 3 кПа; модуль деформации E = 12 МПа;

- ИГЭ-3. Глина полутвердая с включением гальки и гравия до 5 %, коричневая, зелено-коричневая. Характеристики: плотность ρн = 1,84 г/см3; коэффициент пористости e = 0,990; число пластичности IP = 0,203; показатель текучести IL = 0,17; угол внутреннего трения φн = 150; сцепление сн = 39 кПа; модуль деформации E = 13 МПа;

- ИГЭ-4. Супесь пластичная зеленовато-коричневая с включением гальки и гравия до 10 %, с линзами песка. Характеристики: плотность ρн = 1,88 г/см3; коэффициент пористости e = 0,631; число пластичности IP = 0,056; показатель текучести IL = 0,324; угол внутреннего трения φн = 250; сцепление сн = 14 кПа; модуль деформации E = 17 МПа;

- ИГЭ-5. Песок средней крупности средней плотности серо-коричневый влажный. Характеристики: коэффициент пористости e = 0,70; угол внутреннего трения φн = 320; модуль деформации E = 20 МПа.

Подробное залегание выделенных ИГЭ показано на геолого-литологических колонках скважин. В период изысканий установившийся уровень грунтовых вод отмечен скважинами №№ 10, 19, 21, 22, 32, 36, 37, 39, 47, 48, 58 на глубинах 
1,2-2,2 м от поверхности земли. Грунтовые воды: от слабоагрессивных до среднеагрессивных к бетону марки W4 по водонепроницаемости, от неагрессивных до слабоагрессивных к бетону марки W6; неагрессивные к бетону марки W8; обладают от низкой до средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и высокой по отношению к алюминиевой оболочке кабеля. Грунты: неагрессивные к бетону марки W4 по водонепроницаемости; обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали; обладают от низкой до высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и от средней до высокой по отношению к алюминиевой оболочке кабеля; обладают биокоррозионной агрессивностью. На участке изысканий зарегистрировано наличие блуждающих токов. Категория сложности инженерно-геологических условий – простая (I).

Инженерно-экологические изыскания

Участок инженерно-экологических изысканий расположен на застроенной территории Гурьевского района вдоль трассы проектируемого газопровода. Территория занята дорогами, жилыми домами, садовыми участками.

Скотомогильники, места захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермические ямы на участке изысканий и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону отсутствуют (письмо министерства сельского хозяйства Калининградской области от 19.07.2017 № МСХ-5571).

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют (письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 31.01.2018 № ОКН-227).

Представлено заключение № 975КЛГ об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки на 02.08.2017 года, выданное Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, согласно которому границы участка входят в границы недр «Поддубный».

На участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории (письмо министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 18.07.2017 № 7395-ЮШ).

Участок ИЭИ находится в зоне антропогенного воздействия. Растительность на исследуемой территории главным образом естественная и подвергается незначительному антропогенному воздействию. Наблюдается соседство нескольких сообществ: травы луговые, болотные, высокорослые. Среди кустарников встречаются шиповник, малина, ежевика. Древесная растительность представлена порослями молодой березы, ивой козьей, боярышником. При проведении полевых работ редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу, не выявлено.

В соответствии с письмом министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04.08.2017 № 8190-ЮШ:

- особо охраняемых видов высших растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Калининградской области, в зоне проектируемого участка не отмечено;

- постоянные миграционные маршруты животных в границах проектируемого участка не выражены.

Климат района изысканий характеризуется как умеренный переходный от морского к континентальному с характерными сравнительно небольшими колебаниями температуры воздуха в течение года, большой влажностью, облачностью и значительным количеством выпадающих осадков. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе участка изысканий по данным Калининградского ЦГСМ – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» зафиксированы следующие: диоксид серы – 0,004 мг/м³, диоксид азота – 0,0710 мг/м³, оксид азота – 0,025 мг/м³, оксид углерода – 1,0 мг/м³.

Исследование почв произведено специалистами испытательного лабораторного центра ФГБНУ «АтлантНИРО». Загрязнение почв тяжелыми металлами (медь, цинк, никель, ртуть, свинец, мышьяк, кадмий) не превышает допустимых нормируемых показателей. Содержание в почве нефтепродуктов и бенз(а)пирена не превышает допустимых значений. По результатам бактериологических исследований во всех отобранных пробах почв патогенные энтеробактерии, в том числе сальмонеллы не обнаружены. Индекс энтерококков и БГКП не превышает 10 Кл/г. Паразитологические исследования показали отсутствие во всех отобранных образцах жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цист кишечных простейших, патогенных для человека.

Радиационное обследование участка произведено специалистами лаборатории радиоэкологических исследований ФГБНУ «АтлантНИРО». Радиационные аномалии на участке не обнаружены, по мощности дозы гамма-излучения участок соответствует нормативным требованиям для строительства (реконструкции) любых объектов без ограничений (протокол радиационного обследования от 14.07.2017 № 311/17).

Состав и объем работ соответствует утвержденной программе на выполнение инженерно-экологических изысканий и принят с учетом назначения проектируемого объекта и природно-техногенных условий района исследований. В составе работ по инженерно-экологическим изысканиям проведены подготовительные работы, в том числе сбор исходных данных, полевые работы, включая рекогносцировочное обследование, исследование радиационной обстановки, исследование проб почв, лабораторные исследования, камеральные работы.

    - Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:

Инженерно-геодезические изыскания

      - Техническое задание утверждено заказчиком изысканий. К техническому заданию приложена схема с указанием границ съемки.

      - Технический отчет дополнен программой на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

      - Технический отчет укомплектован инженерно-топографическим планом масштаба 1:500, составленным в результате выполнения инженерно-геодезических изысканий. Инженерно-топографический план оформлен основной надписью.

Инженерно-геологические изыскания

            - Планы расположения скважин дополнены отсутствовавшими на них скважинами №№ 18, 23, 24, 27, 28, 43, основной надписью, схемой расположения листов.

            - Категория сложности инженерно-геологических условий участка изысканий изменена со средней на простую.

      - В таблице «Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов» порядковые номера ИГЭ приведены в соответствие принятым в отчете.

      - Раздел «Состав и физико-механические свойства грунтов» дополнен сведениями о техногенных грунтах. На колонке скважины № 1а отображен порядковый номер ИГЭ присвоенный техногенным грунтам.

Инженерно-экологические изыскания

- Отчет дополнен картами-схемами современного состояния участка и зон с особыми условиями использования.

- Текстовая часть приведена в соответствие. Вся информация, имеющаяся в отчете, представлена относительно территории прокладки газопровода.

- По представленной информации ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области» от 20.08.2018 № 775 в границы изысканий попадают следующие объекты: мелиоративные каналы ЗФР-7-3-6, ФР-6-2, МПО-5-1, МПО-5, МПО-6-1, МПО-6-1-1. Согласно письмам Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 13.07.2018 № 04с/20/1245 и от 21.08.2018 
№ 04с/20/1506 данные каналы в реестре отсутствуют, до обследования водных объектов считать каналы имеющими рыбохозяйственное значение.

Представлен ситуационный план с расположением данных каналов.

- Представлена информация об отсутствии лесных участков из состава земель лесного фонда в границах изысканий (письмо Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 20.07.2018 № 6513-ОС).

- На карту-схему современного экологического состояния нанесены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

  - Описание технической части проектной документации

    - Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы):

| № тома | Обозначение(шифр) | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 32-2011-00-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | ООО «Центр комплексного проекти-рования» |
| Том 2 | 32-2011-00-ППО | Раздел 2. Проект полосы отвода |  |
| Том 3 | 32-2011-00-ТКР | Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  |
| Том 5 | 32-2011-00-ПОС | Раздел 5. Проект организации строительства |  |
| Том 7 | 32-2011-00-ООС | Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  |

    - Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации.

Общие сведения

Проектная документация по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района» была рассмотрена ранее и получила положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 25.04.2012 № 39-1-5-0132-12 (первичная экспертиза).

Настоящая повторная экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района» проводится в объеме корректировки в порядке, предусмотренном п. 44, п. 45 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

Корректировка ранее подготовленной проектной документации 
ООО «Теплогазпроект» выполнена ООО «ЦКП» в сентябре 2017 года на основании технического задания на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту.

Для реализации объекта разработан «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объекта местного значения «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района», утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 12.02.2018 № 74.

Трасса газопровода размещается в границах территорий, предназначенных для размещения линейных объектов. Красные линии, обозначающие территории, предназначенные для размещения линейных объектов, установлены проектом планировки.

Корректировкой разделов проектной документации предусматриваются изменения:

- места врезки в существующий газопровод высокого давления;

- планов и продольных профилей трассы газопровода высокого давления;

- протяженности газопровода высокого давления;

- количества переходов преград закрытым способом;

- нумерации проектируемых ШРП и марки ШРП в пос. Голубево-1;

- материала защитных футляров на газопроводе при прокладке под железными дорогами;

- технико-экономических показателей объекта.

Проект полосы отвода (ППО)

Корректировка раздела проектной документации предусмотрена в соответствии с техническим заданием от 04.09.2017 на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района».

В связи с изменениями границ поселений, новых территорий застройки и планируемой реконструкцией участка автомобильной дороги «Калининград-Мамоново» (новая развязка в районе пос. Поддубное) (письмо администрации Гурьевского городского округа от 23.08.2018 № 06/382) существенно изменена прокладка трассы газопровода.

В соответствии с изменением трассы газопровода, технических условий и нормативной документации выполнена следующая корректировка проектных решений:

- изменены места врезки в существующий газопровод согласно изменений от 10.10.2017 № 215-С/изм. к техническим условиям ОАО «Калининград-газификация» от 21.11.2013№ 729-С;

- изменена протяженность газопроводов;

- изменены отметки продольного профиля;

- увеличилось количество переходов закрытым способом при пересечении с мелиоративными канавами и автомобильными дорогами с 11 до 31 (письмо администрации Гурьевского городского округа от 03.09.2018 № 06/391 о способе выполнения переходов дорог и канав);

- внесены изменения в ведомость объемов работ и спецификации;

- изменен материал защитных футляров на газопроводе при прокладке под железными дорогами со стальных на полиэтиленовые;

- изменена нумерация проектируемых ШРП и марка ШРП в пос. Голубево-1 согласно откорректированной схеме газоснабжения Гурьевского городского округа (объект № 44-2007, изм. № 11, ООО «Калининградтеплогазпроект»).

Газоснабжение объекта предусматривается от распределительного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления диаметром 225 мм, проложенного в пос. Лесное Гурьевского района, и от межпоселкового стального газопровода высокого давления диаметром 426 мм, проложенного к п. Прибреж-ный г. Калининграда с установкой узлов редуцирования в поселениях.

Проектируемый газопровод высокого давления 0,3 МПа <Р≤ 0,6 МПа отно-сится ко 2-й категории.

Другие изменения, кроме описанных выше, не выполнялись.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (ТКР)

Корректировка раздела предусматривается в соответствии с техническим заданием на выполнение корректировки проектной и рабочей документации.

Корректировкой проектной документации предусматривается:

- исключение протекторной защиты от электрохимической коррозии двух стальных футляров на газопроводе при прокладке под железной дорогой в связи с изменением материала футляров со стальных на полиэтиленовые;

- изменение марки ШРП № 190" (п. Голубево-1) с ИТГA3-R/72-2-0 на ИТГАЗ-А/149-2-0 согласно откорректированной схеме газоснабжения Гурьевского городского округа (объект № 44-2007, изм. 11, ООО «Калининградтеплогазпроект») в связи с подключением новых потребителей;

- изменение нумерации ШРП согласно откорректированной схеме газоснабжения Гурьевского городского округа (объект № 44-2007, изм. 11, ООО «Калининградтеплогазпроект»);

- изменение высоты мониеприемника для ШРП № 190" (п. Голубево-1);

- изменение проектных решений по устройству фундаментов под ШРП, под ограждения площадок ШРП и задвижек, под молниеотводы;

- изменение проектных решений по конструкции площадок под задвижки;

- исключение проектных решений по устройству трубоперехода ввиду изменения трассы газопровода.

Технологическим решения

Проектной документацией предусмотрена установка четырех ШРП следующей нумерации: № 170 (п. Яблоневка), № 189 (п. Цветково), № 190 (п. Голу-бево), № 190" (п. Голубево-1).

Марка ШРП № 190" (п. Голубево-1) изменена и принята, как и для других трех ШРП, ИТГАЗ-А/149-2-0 в исполнении на раме, с двумя линиями редуцирования (основной и резервной), с регуляторами давления А/149, утепленный, с газовым обогревом.

При прокладке газопровода в земле выдержаны нормативные расстояния при сближении с подземной частью опоры ВЛ 110 кВ. Проектные решения согласованы в соответствии с представленным письмом АО «Янтарьэнерго» от 08.06.2017 № ЯЭ1601520.

В связи с изменением марки ШРП № 190" заменен ранее принятый молниеприемник (для вышеуказанного ШРП) высотой 4,0 м на молниеприемник высотой 6,0 м. Категория молниезащиты – II, зона защиты – Б. Молниеприемник устанавливается на отдельном фундаменте за пределами площадки ШРП. Молниеотвод выполняется из сварных металлических труб, молниеприемник – из стали круглой.

Молниеприемник соединяется с заземляющим устройством сопротив-лением не более 10 Ом. Для защиты от вторичных проявлений молнии и от заноса высокого потенциала корпус ШРП № 190" присоединяется к заземляющему устройству молниезащиты.

Конструктивные решения

Фундаменты под ШРП №№ 170, 189, 190, 190(.

Фундамент (Фм-2) – монолитный столбчатый бетонный (высотой 1300 мм и размерами в плане 300х1400 мм с заглублением в грунт на 1050 мм) из бетона 
кл. В25 W6 F100. Крепление опор ШРП к фундаментам – на сварке к закладным деталям фундамента, установленным в процессе бетонирования.

Подготовка под фундамент – бетон кл. В7,5 толщиной 100 мм.

Площадки ШРП.

Покрытие площадки – из бетонных плиток по ГОСТ 17608-91 толщиной 
60 мм по слою цементно-песчаной смеси М300 толщиной 20 мм и песка средней крупности толщиной 100 мм, уложенного по грунту основания.

Ограждение – индивидуальное металлическое из панелей, выполненных из уголка 50х50х5 мм по ГОСТ 8509-93 с сетчатым заполнением по ГОСТ 5336-80 из проволоки диаметром 3 мм с ячейками 5х50 мм и установленных на столбах трубчатого сечения 50х50х3 мм.

Высота ограждения – 1,80 м от уровня площадки, размеры площадки в плане 3000х5500 мм. Калитка шириной 1000 мм.

Фундаменты под стойки ограждения (Фм-1) – монолитные столбчатые железобетонные (высотой 1200 мм, с размерами в плане 300х300 мм, с заглублением в грунт на 1050 мм) из бетона кл. В25 W6 F100.

Опорная часть стоек ограждения крепится к закладным деталям фундамента, установленным в процессе бетонирования, на сварке.

Подготовка под фундаменты – бетон кл. В7,5 толщиной 100 мм.

В основании фундаментов ШРП № 170 (скв. № 39) - песок пылеватый средней плотности (ИГЭ-2).

В основании фундаментов ШРП №№ 189 (скв. № 37), 190( (скв. № 44) – глина полутвердая с галькой и гравием до 5% (ИГЭ-3).

В основании фундаментов ШРП № 190 (скв. № 49) – суглинок тугопластичный с прослоями мягкопластичного с гравием и галькой до 5 % 
(ИГЭ-1).

Площадки под задвижки.

Покрытие площадки – из бетонных плиток по ГОСТ 17608-91 толщиной
60 мм по слою цементно-песчаной смеси М300 толщиной 20 мм и песка средней крупности толщиной 100 мм, уложенного по грунту основания. Размеры площадок в плане 1700х1900 мм (Пл-1) и 1700х2400 мм (Пл-2).

Ограждение – индивидуальное металлическое из труб диаметром 76х3,0 мм по ГОСТ 10704-91. Высота ограждения 1,0 м от уровня площадки.

Металлические конструкции ограждения защищены от коррозии двумя слоями эмали ХВ-124 по слою грунта ГФ-021 (общая толщина покрытия 80 мкм).

Фундаменты под стойки ограждения (Фом-1, Фом-2) – монолитные столбчатые бетонные (высотой 1050 мм, с размерами в плане 300х300 мм (Фом-1), 500х300 мм (Фом-2), с заглублением в грунт на всю высоту) из бетона кл. В25 W6 F100.

Опорная часть стоек ограждения устанавливается в тело фундамента на глубину 440 мм в процессе бетонирования.

Подготовка под фундаменты – бетон кл. В7,5 толщиной 100 мм.

В основании фундаментов ограждения площадок под задвижки – насыпной грунт: уплотненный песок средней крупности.

Молниезащита ШРП.

Молниеотвод – стержневой отдельно стоящий (труба 57х3,5 мм по 
ГОСТ 10704-91 – 1700 мм, труба 76х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 – 3350 мм) с молниеприемником (круглый прокат диаметром 12 мм по ГОСТ 2590-2006 – 
800 мм) общей высотой 5850 мм от обреза фундамента.

Металлические конструкции защищены от коррозии двумя слоями эмали ХВ-124 по слою грунта ГФ-021 (общая толщина покрытия 80 мкм).

Фундамент под молниеотвод (Фм-3) – монолитный столбчатый железобетонный (высотой 1200 мм, с размерами подошвы 900х900 мм, с заглублением в грунт на 1050 мм) из бетона кл. В25 W6 F100.

Подошва армирована сеткой из стержней диаметром 10 мм (А-III) с шагом 150 мм в обоих направлениях, подколонник (сечением 500х500 мм) армирован четырьмя стержнями диаметром 12 мм (А-III) с хомутами диаметром 10 мм (А-III), установленных с шагом 100, 200 мм по высоте.

Подготовка под фундамент – бетон кл. В7,5 толщиной 100 мм.

Конструкция молниеотвода устанавливается в тело фундамента на глубину 900 мм в процессе бетонирования.

Токоотводы – из металлической полосы 5х40 мм.

Заземлители – из металлического уголка 50х50х5 длиной 3,0 м по
ГОСТ 8509-93.

Защита от коррозии – горячее цинкование.

Другие изменения, кроме описанных выше, в раздел не вносились.

Проект организации строительства (ПОС).

В раздел проекта внесены изменения на основании технического задания на выполнение корректировки проектной и рабочей документации, исходных данных, в соответствии с принятыми проектными решениями.

Изменены планы трассы газопровода высокого давления. Увеличено количество переходов газопроводом автомобильных дорог, мелиоративных канав, выполняемых закрытым способом методом наклонно-направленного бурения установкой типа Vermeer Navigator D36x50 мощность 140 л.с.

Изменена продолжительность строительства, которая составляет 12 месяцев, откорректирован календарный план.

Другие изменения, кроме описанных выше, в раздел не вносились.

Мероприятия по охране окружающей среды (ООС).

Воздействие на окружающую среду будет происходить в период производства работ. Во время эксплуатации объекта негативное воздействие на компоненты окружающей среды не прогнозируется.

Воздействие в период производства работ будет выражаться в загрязнении воздуха, акустическом воздействии, нарушении почвенного покрова, изъятие во временное пользование земель для размещения строительных механизмов, мест хранения резерва грунта, складирования материалов, бытовых помещений, образовании отходов. Переход препятствий и водотоков предусмотрен закрытым способом (бурение), при этом водные объекты и водные биологические ресурсы не затрагиваются. Воздействие на окружающую среду будет носить временный характер.

Воздействие на атмосферный воздух при производстве работ будет выражаться в загрязнении выбросами при работе и движении строительной техники, производстве сварочных работ (сварка стальных и полиэтиленовых труб), работе передвижной электростанции. При этом, перечень выделяемых в атмосферу загрязняющих веществ следующий: оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод черный (сажа), керосин, бензин, бенз(а)пирен, винил хлори-стый, оксид железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая содержанием SiO2 20-70%, фториды газообразные, фториды плохорастворимые. Залповые и аварийные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух технологией строительных работ не предусмотрены.

Произведен автоматизированный расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Анализ результатов расчета суммы максимальных приземных концентраций на период строительства и эксплуатации показал отсутствие превышения нормативов ПДК по всем выбрасываемым веществам.

Мероприятия по охране окружающей среды на период проведения строительно-монтажных работ предусмотрены следующие:

- применение технически исправных строительных машин и механизмов, контроль параметров выбросов загрязняющих веществ перед выездом техники из базы;

- техническое обслуживание строительной техники и автотранспорта, осуществляется только на специализированном автотранспортном предприятии, заправка – на городских АЗС;

- работа строительной техники исключительно в дневное время;

- исключение сноса зеленых насаждений, сохранение и защита от повреждений деревьев, расположенных в зоне производства работ;

- снятие (послойная срезка) плодородного слоя почв с последующим сохранением и использованием для рекультивации участка;

- сбор и удаление строительных отходов в закрытые контейнеры, пакетирование отходов, своевременный вывоз с территории строительства транспортом с крытым кузовом;

- исключение сжигания отходов на территории стройплощадки;

- ограждение территории стройплощадки;

- устройство пункта мойки колес выезжающего со стройплощадки транспорта;

- благоустройство территории после завершения строительных работ.

При проведении строительно-монтажных работ будут образовываться следующие основные виды отходов:

- «мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» в количестве 3,87 т;

- «жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин» 21,3 т;

- «лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары)» – 1,91 т;

- «отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ» (буровой шлам) – 808,86 т;

- «обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» – 0,059 т;

- «осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный» – 4,0 т;

- «остатки и огарки стальных сварочных электродов» – 0,035 т.

Излишек незагрязненного грунта, образовавшийся при проведении землеройных работ, вывозится на расстояние 5 км для дальнейшего использования. Отходы биотуалетов по мере накопления откачиваются спецтранспортом и вывозятся на очистные сооружения. Вывоз прочих отходов, образующихся в период проведения работ предусмотрен на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Снос зеленых насаждений проектными решениями не предусматривается.

Химического загрязнения подземных вод, почв и грунта в период производства работ не прогнозируется. Значительного влияния на фауну участка работ не прогнозируется.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности (СЭБ)

Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам поселков, пересекает искусственные и естественные преграды – автомобильные дороги, водоотводящие и осушительные канавы, железную дорогу, проезды и заболоченную территорию.

В соответствии с требования Федерального закона от 30.03.99 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при прокладке газопровода по улицам поселков проектом разработаны санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безвредного воздействия строительных работ на факторы среды обитания жителей, проживающих в жилых домах, расположенных на улицах поселков.

Прокладка газопровода принята подземной и надземной:

Используемый метод наклонно-направленного бурения при прокладке газопроводов при пересечении канав, заболоченной местности, проездов автодорог, железных дорог позволяет:

- исключить повреждение плодородного слоя почвы при пересечении автомобильных дорог и способствует сохранению растительности, что соот-ветствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-003 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов»;

- защитить поверхностные воды от загрязнения сточными водами со строительной площадки при пересечении водоотводных и осушительных каналов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В соответствии с п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны.

Проектом проведены расчеты ожидаемого негативного химического и акустического воздействия строительных работ при прокладке газопровода на прилегающую жилую застройку поселков.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на площадке строительства и на территории рядом расположенной жилой застройки будут являться: строительный автотранспорт и техника, участки сварки стальных и полиэтиленовых труб, буровая установка и передвижная электростанция.

Выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов определены расчетным путем с применением утвержденных методик и программ, реализующих данные методики. В атмосферный воздух выбрасывается 15 загрязняющих веществ всех классов опасности. Все вещества имеют ПДК.

Автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами произведен на ПВЭМ по унифицированной программе «Эколог» с учетом влияния застройки (версия 4,5), разработанной НПО «Интеграл» по методике «Расчет рассеивания по МРР-2017 23.12.17».

Анализ результатов расчета рассеивания уровня загрязнения атмосферы показал отсутствие превышения нормативов ПДК по всем выбрасываемым веществам, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Представлены распечатки предварительных расчетов рассеивания.

Основное акустическое воздействие на жилую застройку будет происходить при движении строительного транспорта, работе строительной техники. В разделе представлена характеристика звуковой мощности используемого шумящего строительного оборудования, принятая по техническим паспортам и справочнику строительного оборудования. Для расчетов использовалась расчетная точка РТ1, расположенная на границе ближайшей жилой застройки п. Голубево от места проведения строительных работ на расстоянии 20,0 м.

Расчет уровня шума выполнен с использованием программы «Эколог-Шум» версия 2.1.0 фирмы «Интеграл», реализующей алгоритмы и формулы актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011).

Анализ представленных расчетов показал, что суммарные значения эквивалентного и максимального уровней звука в расчетной точке РТ1 на территории жилой застройки составят 62 дБА и 68 дБА. Эквивалентный расчетный уровень звука превышает гигиенический норматив в 55 дБА, установленный СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территории жилой застройки в дневное время, на 7 дБА.

Учитывая предусмотренные проектом мероприятия по снижению шума, а также последовательную работу строительной техники и механизмов, шумовое воздействие источников шума на территорию жилой застройки будет кратковременным и незначительным.

На представленной карте-схеме обозначено место расположения источников выбросов загрязняющих веществ, шума. Указано расположение жилой застройки и расчетной точки РТ1.

Сбор строительного мусора и отходов, образующихся по ходу выполнения строительных работ при прокладке газопроводов, предусматривается в контейнеры, установленные на площадке ННБ. Планово-регулярный вывоз бытовых отходов будет осуществляться по мере накопления кузовным мусоровозом на полигон отходов специализированной организацией в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Сбор бытовых отходов, образующихся от жизнедеятельности строителей, предусматривается в контейнеры, установленные на площадках жилых территорий поселков, с соблюдением условий и требований, установленных СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от душевых и умывальников бытовых помещений осуществляется в герметичные емкости объемом 1,5 м3, установленные в отдельном передвижном вагончике, что препятствует загрязнению поверхностных водотоков и соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Откачка сточных вод предусматривается ежедневно спецтранспортом по договору с лицензированной организацией.

При эксплуатации проектируемого линейного объекта химическое и физическое загрязнение атмосферного воздуха отмечаться не будет. Объект не является источником образования отходов.

Строительная площадка

В целях предупреждения воздействия неблагоприятных природных факторов, вредных факторов, сопровождающих строительные работы, проектными решениями в соответствии с требованиями, изложенными в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», предусмотрены санитарно-профилактические мероприятия по организации режима труда, отдыха и санитарно-бытовому обслуживанию строителей. Проектом предусматривается временное размещение строительных механизмов, бытовых помещений, складирование материалов на отведенном участке площадью 250 м2 вдоль трассы газопровода. Для стоянки строительной техники оборудуется площадка с твердым покрытием.

Бытовые помещения располагаются в инвентарных передвижных вагончиках, освещение и отопление которых предусматривается от передвижной дизельной электростанции, устанавливаются два биотуалета. Состав санитарно-бытовых помещений выдержан согласно выполняемым группам производственных процессов и в соответствии с требованиями п. 12 СанПиН 2.2.3.1384-03.

Подвоз воды для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в передвижных емкостях. Соблюдение питьевого режима на рабочих местах строительной площадки организуется путем подвоза питьевой бутилированной воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02. Для горячего питания строителей оборудуется отдельное помещение. Возможна доставка горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей.

    - Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.

- Справка ГИПа по внесенным изменениям в проектную документацию дополнена обоснованием корректировки по изменению трассы газопровода, количеству переходов закрытым способом, нумерации проектируемых ШРП и марки ШРП № 190(. Представлены также письма администрации Гурьевского городского округа от 23.08.2018 № 06/382 об изменении трассы газопровода и от 03.09.2018 № 06/391 о способе выполнения переходов дорог и канав.

- Для оценки объема корректировки проектной документации внесены изменения в графическую часть раздела: на ситуационный план нанесена первоначальная трасса газопровода, л. ППО.ГЧ-1.

- Внесены изменения в текстовую часть раздела 1 (ПЗ): откорректированы реквизиты разработчика технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям (ООО «ВитаСтройПроект»), добавлены недостающие сведения о климатической и инженерно-геологической характеристике участка строительства, откорректировано значение абсолютной максимальной температуры воздуха (+37 (С) по данным СП 131.13330.2012, лл. ПЗ.ТЧ-1, 2.

- В начале текстовой части каждого переработанного раздела приведены сведения о внесенных изменениях (основание для внесения изменения, краткое описание внесенных изменений) в соответствии с требованием п. 7.4.3 ГОСТ Р 21.1101-2013.

- Текстовая часть разделов 1 (ПЗ), 2 (ППО), 3 (ТКР) дополнена сведениями о внесенных изменениях в схему газоснабжения Гурьевского ГО (объект № 44-2007 с изм. 11, ООО «Калининградтеплогазпроект») для обоснования изменения нумерации и марки ШРП, лл. ПЗ.ТЧ-1, 3, ППО.ТЧ-1, 2, ТКР.ТЧ-1, 5.

- Опись проектной документации откорректирована, раздел 7 (ООС) включен в перечень разделов, в которые были внесены изменения.

- Откорректированы идентификационные признаки объекта, предусмотренные частью 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в текстовой части раздела 1 (ПЗ), л. ПЗ.ТЧ-4. Идентификационные признаки приняты согласно изменению № 3/2017 ОКОФ к ОК 013-2014, утв. приказом Росстандарта от 04.07.2017 № 631-ст.

Представлено дополнение № 1 от 22.08.2018 к техническому заданию на корректировку от 04.09.2017, в котором откорректированы идентификационные признаки объекта.

- В состав исходных данных добавлены:

- технические условия на пересечение категорированных автодорог ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» 
(ГКУ КО «УДХ КО») от 08.02.2018 № 392;

- письмо ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» о согласовании откорректированной проектной документации по объекту от 17.07.2018 № 3210.

- Представлено письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» от 25.07.2018 № 6-4001-2 о продлении технических условий от 26.06.2015 № 6-3592-2.

- В составе тома 1 представлен действующий сертификат соответствия на шкафные газорегуляторные пункты, стр. 35.

- Оформление тома 1 приведено в соответствие требованиям пп. 8.5, 8.6 
ГОСТ Р 21.1101-2013:

- выполнена сквозная нумерация листов тома;

- п. 18 содержания тома дополнен перечнем согласований с землепользо-вателями, л. ПЗ.С-2.

По проекту полосы отвода (ППО).

- Представлено письмо ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» от 17.07.2018 № 3210 о согласовании откорректи-рованной проектной документации (в редакции проекта полосы отвода шифр – 32-2011-00-ППО.ГЧ).

- Графическая часть раздела дополнена: на ситуационный план и планы газопровода нанесена полоса отвода автодороги согласно схемы-приложения 
№ 01 к техническим условиям ГКУ КО «УДХ КО» от 08.02.02018 № 392, также представлено письмо ГКУ КО «УДХ КО» от 17.07.2018 № 3210 о согласовании откорректированной проектной документации.

- Внесены изменения в текстовую и графическую части раздела: минимальное расстояние по вертикали (в свету) при пересечении проектируемого газопровода с существующим нефтепроводом принято не менее 0,35 м согласно СП 62.13330.2011*, Приложение В, л. ППО.ТЧ-6, ППО.ГЧ-60

- Внесены изменения в текстовую часть раздела: описание трассы и точек врезки проектируемого газопровода откорректировано согласно изменений от 10.10.2017 № 215-С/изм. к техническим условиям ОАО «Калининград-газификация» от 21.11.2013 № 729-С (л. ППО.ТЧ-1). В графической части раздела на ситуационном плане указаны поселки, через которые проходит трасса газопровода (л. ППО.ГЧ-1).

- Представлены письма администрации Гурьевского городского округа от 23.08.2018 № 06/382 об изменении трассы газопровода и от 03.09.2018 № 06/391 о способе выполнения переходов дорог и канав.

- Внесены изменения в графическую часть: на профили газопровода переходов №№ 5, 22 закрытым способом железной дороги добавлены проектируемые резервные кабельные каналы, кабель СЦБ, магистральный кабель связи,
лл. ППО.ГЧ-59, 81.

- Текстовая часть раздела дополнена недостающими сведениями:

- по укладке вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб сигнальной ленты желтого цвета с алюминиевым проводом с выводом концов его на поверхность земли под защитное устройство – ковер, л. ППО.ТЧ-4;

- указаны размеры охранных зон для проектируемого газопровода согласно   п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с изменениями от 17.05.2016), п. 18 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

По технологическим и конструктивным решениям линейного объекта. Искусственные сооружения (ТКР).

Текстовая часть

- Проектная документация дополнена сведениями по защите газопровода от всплытия: предусмотрена балластировка газопровода пригрузами, лл. ППО.ТЧ-5, ППО.ГЧ-52, 58, 70-72, 77, 78.

- На л. ТКР.ТЧ-1 откорректированы реквизиты технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям (ООО «ВитаСтройПроект»).

- На л. ТКР.ТЧ-2 в п. а) в сведениях об инженерно-геологических условиях участка строительства приведены сведения о наличии насыпных грунтов (ПК156+76,30÷ПК158+44,75) в соответствии с данными технического отчета по результатам инженерно-геологического изысканий.

Текстовая часть дополнена сведениями о метеорологических и климатических условиях участка строительства в соответствии с требованием п. 36 а) Положения.

Откорректировано значение приведенной абсолютной максимальной температуры воздуха (+37 (С) в соответствии с данными СП 131.13330.2012.

Приведено указание об агрессивности грунта к бетону (грунты неагрессивны к бетону марок W4÷W8 по водонепроницаемости).

- На л. ТКР.ТЧ-4 в п. б) приведены сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка в соответствии с данными технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий (интенсивность сейсми-ческих воздействий (фоновая) 6 баллов по карте ОСР-2015-А СП 14.13330.2014, подтопленные территории в естественных условиях категории I-А-2 по СП 11-105-97).

- На л. ТКР.ТЧ-4 в п. в) откорректированы сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании линейного объекта.

Указаны грунты естественного основания газопровода при его закрытой прокладке и наличие песчаной подушки в основании газопровода при его открытой прокладке.

- На л. ТКР.ТЧ-5 в п. г) дополнительно приведены сведения об агрессивности грунтовых вод к бетону и арматуре железобетонных конструкций в соответствии с данными технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий (грунтовые воды неагрессивны к бетону марок W8÷W12 по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций).

- На лл. ТКР.ГЧ-6, 7, 8 изменена отметка низа фундаментов Фм-1, 2, 3 (минус 1,100). Глубина заложения подошвы фундаментов принята на одном уровне ниже расчетной глубины промерзания грунтов. Фундамент под молниеприемник замаркирован как Фм-3.

- На л. ТКР.ГЧ-9 указаны грунты в основании фундаментов ШРП №№ 170, 189, 190 и 190(, приведена информация о скважинах, расположенных вблизи ШРП, и грунтовых водах.

- На лл. ТКР.ГЧ-10, 11, 12 приведены показатели качества бетонных конструкций, под опорными плитами под задвижками (бетон кл. В25 W6) предусмотрена бетонная подготовка (бетон кл. В7,5), объемы бетона указаны на чертежах.

На л. ТКР.ГЧ-12 разработана конструкция бетонной отмостки (бетон кл. В20 F75) и монолитный бетонный фундамент под опознавательный столбик (бетон кл. В25 W6 F100) диаметром 300 мм, высотой 1150 мм и с заглублением в грунт на 1050 мм.

- Проектное решение по устройству перехода исключено в связи с изменением трассы газопровода.

- На ситуационном плане на л. ППО.ГЧ-1 в разделе 2 (ППО) замаркированы разработанные на лл. ТКР.ГЧ-18, 19 площадки Пл-1 и Пл-2.

- На л. ТКР.ГЧ-19 на сечениях откорректирована толщина тротуарной плитки 
(60 мм) в соответствии с данными ГОСТ 17608-91.

Приведены сведения об инженерно-геологических условиях, в которых запроектированы фундаменты ограждения: в основании фундаментов насыпные грунты (уплотненный песок средней крупности).

Глубина заложения фундаментов принята ниже расчетной глубины промерзания насыпных грунтов.

- На лл. ТКР.ГЧ-2, 4, 8 приведено значение минимальной общей толщины антикоррозийного покрытия металлических элементов (не менее 80 мкм) в соответствии с требованием табл. Ц.1 СП 28.13330.2012.

На л. ТКР.ГЧ-18 приведено указание о мероприятиях по защите металлических конструкций от коррозии.

Молниезащита ШРП.

- В графической части на л. ТКР.ГЧ-2 указана зона защиты молниеотвода – Б.

- На листах графической части (ТКР.ГЧ-2 и ТКР.ГЧ-8) устранены разночтения по материалу, размеру и длине молниеотвода и молниеприемника.

По мероприятиям по охране окружающей среды (ООС).

- Графические материалы приведены в соответствие с требованиями п. 40 б) Положения и дополнены картой-схемой современного экологического состояния территории, на которую нанесены проектируемый газопровод, водоохранная зона мелиоративных каналов.

- Текстовая часть раздела дополнена информацией об ограничениях, установленных Водным кодексом Российской Федерации для водоохранных зон и прибрежных защитных полос при производстве работ. Устройство временных дорог на период строительства предусмотрено из железобетонных плит. Стоянка транспортных средств располагается за пределами водоохранных зон. Разработку грунта на участках газопровода, расположенных в данных зонах, предусматривается выполнять небольшими захватками с погрузкой излишков в автосамосвалы, не образуя отвалов.

- В целях обеспечения рационального природопользования в проектных решениях принят полигон ТБО в пос. Ельняки.

В ходе проведения экспертизы: обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

- ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

  - Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

  - Выводы в отношении технической части проектной документации.

    - Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации.

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов

Экспертной оценке при проведении экспертизы в соответствии с п. 44, п. 45 «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза.

Изменения, внесенные в проектную документацию по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района» (корректировка) соответствуют требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

- Общие выводы.

Проектная документация (корректировка) и результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района» соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

- Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы.

Главный специалист

отдела теплогазоснабжения и вентиляции,				Усатник

2.2.3. Системы газоснабжения						Любовь Юльевна

Начальник

отдела генерального плана, ПОС и дорог,

2.1.1. Схемы планировочной организации 				Анисимова

земельных участков 						Ольга Егоровна

Главный специалист							Прокопьев

архитектурно-строительного отдела,					Руслан

1.2. Инженерно-геологические изыскания				Владимирович

Главный специалист

отдела специализированных экспертиз, 				Харина

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая 				Валентина

безопасность							Андреевна

Главный специалист 							Матвиенко

отдела специализированных экспертиз, 				Юлия

1.4. Инженерно-экологические изыскания 				Викторовна

Главный специалист 							Матвиенко

отдела специализированных экспертиз, 				Юлия

2.4.1. Охрана окружающей среды	 				Викторовна

Ведущий инженер 								Бобылева

архитектурно-строительного отдела,					Ольга

2.1.3. Конструктивные решения						Александровна

Ведущий инженер

электротехнического отдела,

2.3.1. Электроснабжение 							Павловская

и электропотребление						Вера Борисовна